TH4108Y-变频器远程控制器

--用户指南

目 录

1、	综述	1

1.1、产品简介	1

1.2、开箱检查	1

2、功能特点说明	1

3、操作面板说明	2

3.1 外观说明	2

3.2 显示区说明	2

3.3 按键和旋钮功能说明	3

4、外型及开孔尺寸	3

5、Y型变频器远程控制器后部的端子定义和说明	4

6、操作说明	6

6.1  变频器远程控制器的参数设置界面说明	6

6.2  变频器的设定参数项	7

6.3  变频器远程控制器的设定参数项	7

6.4  变频器远程控制器操作方法	11

7、维护及质量保证	11

8、随机附件	11

9、用户注意事项	12

TH4108AY变频器远程控制器使用指南

Version 4.3

# 综述

感谢您购买郑州天宏自动化技术有限公司生产的TH4108系列变频器远程控制器。

由于致力于变频器远程控制器的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知，敬请谅解。

## 1.1、产品简介

变频器远程控制器是一种远程操作变频器的智能仪表，可通过RS485网络远程通讯控制变频器的启动、停止、加速、减速、正反转，并实时显示变频器的设置频率、实际频率等状态信息，通讯距离可长达1200米(9600bps)，有效减少变频器的干扰。可接外置操作按钮，便于工程使用。有手/自动功能(监听功能)，便于组成计算机或PLC的自动控制系统。

可接外置操作按钮，便于工程使用。有手/自动功能(监听功能)，便于组成计算机或PLC的自动控制系统。

## 1.2、开箱检查

在开箱时，请认真确认：

- 产品是否有破损现象；

- 本机是否与您的订货要求一致。

- 本公司在产品的制造及包装出厂方面，已严格检验，若发现有某种遗漏，请速与本公司或供货商联系解决。

# 2、功能特点说明

2.1 远程控制变频器的启动、停止、正转、反转、递增、递减变频器的频率。

2.2 可禁止变频器反转功能。

2.3 从机监听功能，在监听模式时MON灯亮。

2.4 若变频器有故障，则在故障显示区显示Exxx，表示变频器的故障代码。

2.5 可以用无线的方式和变频器通信(外接无线收发模块TH4070)。

2.6 提供7路DI开关量输入端子，可外接按钮控制变频器启动、急停、正反转、监听等功能。操作简便、抗干扰、安全可靠。

2.7 提供5路DO开关量输出端子，可控制变频器启动、急停、正反转、监听等功能。

操作简便、抗干扰、安全可靠。

# 3、操作面板说明

## 3.1 外观说明

      - 液晶屏显示区，常态显示设定值、变频器实际频率、输出电流、输出电压、母线电压、输出功率、输出转矩、故障代码和运行时间等参数，指示变频器的状态；在参数设定状态显示参数项和参数值以及对该参数项的文字说明

      - 按键和旋钮区，有五个按键和一个旋转编码开关。

## 3.2 显示区说明

常态下TH4108Y液晶显示变频器远程控制器的显示屏可划分为5个显示区，

常态下的显示区划分：

① 设定值显示区，显示设定频率或设定转速值

② 实际值显示区，显示实际频率或实际转速值

③ 输出参数显示区，可显示读取的变频器输出电流、输出电压、母线电压、输出功率、输出转矩和故障代码等数值

④ 运行时间显示区，按下RUN键开始计时，在该区显示运行时间，显示格式为：00:00:00，依次为：小时:分钟:秒

按下STOP键后运行时间自动清零

⑤ 状态显示区，从左至右分别为：运转指示（运转时点亮），反向指示（反向时点亮），监听指示（监听时点亮），故障指示（出现故障时点亮），通讯指示（通讯正常时闪烁，监听状态或通讯异常时不显示图标）

## 3.3 按键和旋钮功能说明

| 按键 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| RUN | 启动键 | 在停止状态按下该键，通讯时发送启动指令 |
| FWD/REV | 正转/反转键 | C020=1时，按下此键，切换变频器的运转方向。 |
| STOP/RESET | 停机/复位键 | 在运行状态按下该键发送停车指令，出现故障时按下该键先停机，再次按下该键发送故障复位指令。 |
| 主控/监听 | 主控/监听键 | 切换主控和监听功能 |
| SET/FUN | 设置/功能键 | 常态下长按此键进入参数设定状态；在参数设定状态按此键可修改参数项并保存修改值；不在参数设定状态时，长按此键则退出参数设定状态； |
|  | 旋转编码开关 | 顺时针旋转实现数值的递增，逆时针旋转实现数值的递减 |
| STOP/RESET +SET/FUN | 同时按下STOP/RESET和SET/FUN键 | 常态时同时按下STOP/RESET和SET/FUN键则进入参数设定状态，在参数设定状态时同时按下STOP/RESET和SET/FUN键则退出参数设定状态 |

# 4、外型及开孔尺寸

(图4-2)变频器远程控制器外形

| 外形尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(A×B) |
| --- | --- |
| 80×160×148mm（标准仪表） | 76×151mm |

（表4-1）外形及开口尺寸说明

# 5、Y型变频器远程控制器后部的端子定义和说明

（图4-1）Y型变频器远程控制器后部端子定义

5.1  端子中的220N和220L是仪表供电电源输入端，接220V交流电。

5.2  端子中的A、B、CGND是RS485通讯接口，连接变频器（只接A和B即能工

作，但建议连接CGND到变频器的通讯GND）。

  - 端子中的ADC0、ADC1和ADGND是模拟量输入端子，其中：

ADC0：是0-10V电压信号输入正端

ADC1：是4-20mA电流信号输入正端

ADGND：是模拟量输入信号公共输入负端

  - 端子中的DAC0、DAC1和DAGND是模拟量输出端子，其中：

DAC0：是0-10V电压信号输出正端

DAC1：是4-20mA电流信号输出正端

DAGND：是模拟量输出信号输出公共负端

  - 端子中的IN0-IN6是7路开关量输入端口，INCOM是公共接点，可以通过按钮开关来对变频器进行控制。DI开关量输入端内部电路结构是双向光耦，如下图所示：

INCOM可以是电源的正端也可以接电源的负端，INx接另一端即可。

推荐的接线方式：TH4108变频器远程控制器的输入公共端INCOM与1号端子POWER短接，2号端子PGND外接控制信号线即可实现各开关信号的闭合断开控制。

INx的定义如下：

| 端子号 | 功能详解 |  | 端子号 | 功能详解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN0 | 启动输入端子，默认为触发式 |  | IN4 | 变频器外部故障输入端子 |
| IN1 | 停止输入端子，默认为触发式 |  | IN5 | 主控/监听输入端子，有输入时监听，开关式 |
| IN2 | 反转输入端子，有输入时反转，开关式 |  | IN6 | 自定义 |
| IN3 | 点动输入端子，有输入时点动，无输入时点动停止，开关式 |

  - 端子中的OUT0-OUT4是5路开关量输出端口，OUTCOM是公共接点，输出开关量控制变频器的启停、正反转、故障复位等。DO开关量输出端内部电路结构如下图所示：

DO输出有两种方式：OC三极管输出和继电器无源输出，在OC输出模式下可以外接DC 24V继电器做后极控制。默认是OC输出，若需要继电器无源输出时需在电路板上加焊24V继电器。

其中：OC三极管输出时，DGND是DO输出的公共端子，OUT2是输出正端

继电器输出时，输出端子即COM和OUTPUT，无源输出，不分正负。

※ OC模式下外接DC 24V继电器的接线方式：

TH4108A的输出公共端OUTCOM与2号端子PGND短接，1号端子POWER接继电器正控制端，OUTx接继电器负控制端，即可实现对DC 24V外接继电器的控制。

OUTx的定义如下：

| 端子号 | 功能详解 |  | 端子号 | 功能详解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT0 | 启动/停止输出端子 |  | OUT3 | 变频器外部故障复位端子 |
| OUT1 | 停止输出端子 |  | OUT4 | 自定义 |
| OUT2 | 正反转输出端子 |  |  |  |

# 6、操作说明

## 6.1  变频器远程控制器的参数设置界面说明

6.1.1  参数设定界面:

进入参数设定界面:

长按SET/FUN键或同时按下SET/FUN键和STOP/RESET键。

退出参数设定界面:

长按SET/FUN键或同时按下SET/FUN键和STOP/RESET键。

6.1.2  参数项与参数值的显示:

① 参数项显示区，格式如Cxxx，显示参数项；

② 参数值显示区，显示左侧参数项的参数值

③ 文字说明区，是对该参数项的文字说明。

6.1.3  切换参数项:

递增参数项：顺时针旋转编码开关。

递减参数项：逆时针旋转编码开关。

6.1.4 改变参数值:

递增参数值：顺时针旋转编码开关。

递减参数值：逆时针旋转编码开关。

## 6.2  变频器的设定参数项

见附页

## 6.3  变频器远程控制器的设定参数项

表中符号说明：

X: 参数在运行过程中不能修改；

√：参数在运行过程中可以修改；

-：无意义；

*：只对某种特定的变频器有效，详见变频器参数设置表。

变频器远程控制器参数功能一览表（见图6-2）：

| 参数项 | 名称 | 功能详解 | 出厂值 | 修改条件 | 参数级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C000 | 用户密码输入处 | 若在C030设置了密码，则需在此输入密码方可修改以下参数值. 设置范围：0~255 | - | √ | 1 |
| C001 | 参数级选择 | 1：普通用户参数级 2：高级用户参数级 3：专家参数级 4：维修参数级 设置范围：1~4 | 1 | √ | 1 |
| C002 | 设置频率的来源 | 0：远程控制器不给定频率 1：通讯给定频率(主控时由旋钮或按键给定；监听时由监听到的数据给定) 2：模拟量ADC0 3：模拟量ADC1 设置范围：0~3 | 1 | X | 1 |
| C003 | 输出频率的通道选择 | 0：不输出 1：串口输出 2：模拟量DAOUT0输出 3：模拟量DAOUT1输出 设置范围：0~3 | 1 | X | 1 |
| C004 | 启停指令的来源 | 0：启停指令无效 1：按键和DI端子均有效，端子是触发式 2：仅操作面板上的按键有效 3：仅DI端子有效，端子是状态式 设置范围：0~3 | 1 | X | 1 |
| C005 | 启停指令的输出通道 | 0：不输出 1：仅串口输出 2：仅DO输出 3：串口和DO均输出 设置范围：0~3 | 3 | X | 1 |
| C006 | 变频器输出参数反馈给远程控制器的通道 | 0：无反馈 1：串口 2：ADC0 3：ADC1 设置范围：0~3 | 1 | X | 1 |
| C007 | 远程控制器反馈给上位机的通道 | 0：不反馈给上位机 1：串口 2：DAOUT0 3：DAOUT1 设置范围：0~3 | 0 | X | 1 |
| C008 | 监听模式选择 | 0：监听时，设定值来源于通讯，DA无输出； 主控时，设定值来源可通过C002选择，DA无输出 1：监听时，设定值来自通讯，DA有输出； 主控时，设定值来源可通过C002选择，DA有输出 2：监听时，设定值来自ADC0，DA无输出 主控时，设定值来自自己的操作面板，不可修改 3：监听时，设定值来自ADC0，DA有输出 主控时，设定值来自自己的操作面板，不可修改 4：监听时，设定值来自ADC1，DA无输出 主控时，设定值来自自己的操作面板，不可修改 5：监听时，设定值来自ADC1，DA有输出 主控时，设定值来自自己的操作面板，不可修改 设置范围：0~5 | 1 | √ | 2 |
| C009 | 变频器类型选择 | 0：未知的变频器，可组态控制 1：台达变频器； 2：惠丰F2000/1000 3：英威腾变频器；4：森兰变频器SB60/70系列 5：AB变频器Flex_4M；6：伦茨变频器SMD系列 8：富凌变频器；9：ABB变频器ACS350/510 10：三菱变频器；11：日立变频器SJ200 13：佳乐变频器JR9000；14：欧姆龙变频器3G3RV_ZV1 15：欧姆龙变频器3G3RX 16：欧姆龙变频器3G3JZ和3G3MV-ZV2 17：安川变频器G7/F7系列；19：伟创变频器AC60 20：博世力士乐FE系列；21：艾默生变频器modbus；22：伟肯变频器NXL系列；24：ABB变频器ACS800 25：富士变频器VP/Mini/Multi/Mega系列 26：森兰变频器SB70G+ 27：深川变频器SVF-EV；28：科润变频器ACD200 54：富士变频器G11S/P11S；55：西门子430/440；56：东洋VF62CE；57：丹佛斯变频器FC300； 59：佳乐变频器JR8000； 60：艾默生变频器EV2000；61：艾默生变频器TD3000；62：康沃变频器CVF-P3 | 1 | X | 3 |
| C010 | 开机默认的显示项 | 0：SV窗口显示设定频率值，PV显示实际频率 1：SV窗口显示设定转速值，PV显示实际转速值 2：SV窗口显示设定温度值，PV显示实际温度值 3：SV窗口显示设定压力值，PV显示实际压力值： 设置范围：0~3 | 0 | √ | 1 |
| C020 | 是否允许反转输入处 | 0：禁止反转 1：允许反转 设置范围：0~1 | 0 | √ | 1 |
| C021 | 每次按下上升下降键改变频率的步长 | 0：0.1Hz 1：0.5Hz 2：1.0Hz 设置范围：0~2 | 0 | √ | 1 |
| C022 | 变频器频率下限 | 在此输入用户希望的变频器频率下限 | 0Hz | X | 1 |
| C023 | 变频器频率上限 | 在此输入用户希望的变频器频率上限 | 50Hz | X | 1 |
| C024 | 变频器频率上限对应的最高转速 | 当显示转速时，在此输入对应上限频率的最高转速值 | - | X | 1 |
| C025 | 停车方式的选择 | 0：惯性停车； 1：快速停车； 2：直流制动 3：加减速停车 设置范围：0~3 | 0 | √ | 1 |
| C026* | 加速时间的设置 | 在此设置变频器的加速时间 | 50s | * | 1 |
| C027* | 减速时间的设置 | 在此设置变频器的减速时间 | 50s | * | 1 |
| C028 | 检测到变频器故障时是否发送停机指令 | 0：检测到故障时不发送停车指令 1：检测到故障时发送停车指令 设置范围：0~1 | 0 | √ | 1 |
| C029 | 主控/监听来源的设置 | 0：来自操作面板 1：来自后部端子 设置范围：0~1 | 0 | √ | 1 |
| C032 | 上电时主控/监听的状态选择 | 0：上电时是主控状态 1：上电时是监听状态 2：是断电时的状态 3：始终是主控状态，此时主控/监听按键无效 4：始终是监听状态，此时仅可修改参数设置 设置范围：0~4 | 0 | √ | 1 |
| C033 | 设定值掉电是否保存 | 0：不保存 1：保存 设置范围：0~1 | 0 | √ | 1 |
| C030 | 用户密码设置处 | 为了更有效地进行参数保护，远程控制器对参数项提供了密码保护功能。通过设置C030的值（0~255）可设定用户密码，密码设定后，要改变参数项的值则必须在C000处输入密码方可 设置范围：0~255 | 0 | √ | 1 |
| C031 | 是否恢复出厂默认值 | 该项任何时候进入参数界面时都显示0值，若改变其值且保存之，则所有参数恢复到出厂默认值 | - | √ | 3 |
| C040/ C050 | 串口0/1的协议类型选择 | 0：无协议，这时工作人员可组态控制不同类型的变频器 1：标准modbus协议；2：uss协议；3：三肯协议 4：富士G11S/P11S；5：易驱ED3000；6：佳乐JR8000 7：艾默生EV2000；8：艾默生TD3000；9：康沃CVF_P3 | 0 | X | 2 |
| C041/ C051 | 串口0/1的连接对象 | 0：仪表连接变频器 1：仪表连接PLC 设置范围：0~1 | 0 | X | 2 |
| C042/ C052 | 串口0/1当连接PLC时是否做主 | 0：仪表做从，不主动发送命令而是据PLC的命令做应答 1：仪表做主，主动发送命令与PLC联系 设置范围：0~1 | 1 | X | 2 |
| C043/ C053 | 串口0/1通讯的地址输入处 | 在此输入串口0/1连接的变频器的地址号 设置范围：1~31 该值务必与变频器的地址一致 | 1 | X | 2 |
| C044/ C054 | 串口0/1通讯是否ASCII码格式 | 0：非ASCII格式，数据位8位 1：ASCII格式，数据位7位 设置范围：0~1 该值务必与变频器的通讯格式一致 | 1 | X | 2 |
| C045/ C055 | 串口0/1的波特率输入处 | 0：4800bps； 1：9600bps 2：19200bps；3：38400bps 4：57600bps；5：115200bps 设置范围：0~5 该值务必与变频器的通讯波特率一致 | 1 | X | 2 |
| C046/ C056 | 串口0/1数据奇偶校验的选择 | 0：无校验 1：偶校验 2：奇校验 设置范围：0~2 该值务必与变频器通讯数据奇偶校验格式一致 | 0 | X | 2 |
| C047/ C057 | 串口0/1发送间隔选择 | 实际的发送间隔是所设值*100，单位是mS(毫秒)。 设置范围：1~255 | 1 | √ | 2 |
| C058 | 网络内变频器个数 | 当RS485通讯系统中存在多台变频器时，变频器的地址必须从1开始顺序递增。当RS485线路上的远程控制器都处于自动状态(监听状态)时，上位机PC或PLC通过地址分时轮询变频器；当上位机不工作时，远程控制器工作在手动状态(控制状态)，远程控制器将根据系统内变频器数量和本机的地址，自动地分时发送控制指令，解决了系统内多主的问题 设置范围：1~31 | 1 | √ | 2 |
| C602 | 变频器频率上限对应的最高温度 | 在此输入最高频率C023的值对应的最高温度值，单位是摄氏度℃ 设置范围：1~255 | 50 | X | 1 |
| C603 | 变频器频率上限对应的最高压力 | 在此输入最高频率C023的值对应的最高压力值，单位是兆帕MPa 设置范围：1~255 | 20 | X | 1 |
| C604 | 通讯发送机制的选择 | 该值为0时，发送机制是常发模式；该值为1时，是有激励时发送命令串，常态下不发送的模式 设置范围：0~1 | 0 | √ | 4 |

（图6-2）变频器远程控制器参数功能一览表

## 6.4  变频器远程控制器操作方法

6.4.1   变频器的启动(RUN)：

在停车状态，没有故障并且“停止接线端子IN1”没有按下，即变频器远程控制器的外接停止按钮没有压下时，按下RUN键，或按下“运行接线端子IN0”，变频器启动，RUN灯亮。

6. 4.2   变频器的停止(STOP)：

当RUN灯亮，按下STOP/RESET或“停止接线端子IN1”（即变频器远程控制器的外接停止按钮压下）时，变频器停止。RUN灯灭。

6.4.3  变频器的正反转(正反转控制接线端子IN2)：

开关量断开时发送正转指令，开关量闭合时发送反转指令，反转时F/R灯亮。

6.4.4  改变变频器频率：

递增频率: 按▲键，或顺时针旋转旋钮。

递减频率: 按▼键，或逆时针旋转旋钮。

6. 4.5  故障的复位：

若检测到变频器故障，ERR灯亮，这时按下STOP/RESET键，若在运行状态首先发送停车指令，再次按下STOP/RESET键发送故障复位指令；若不在运行状态则直接发送故障复位指令。

# 7、维护及质量保证

① 正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意防潮。

② 因产品质量问题引起的故障，在出厂12个月内实行三包。

# 8、随机附件

① 操作使用指南一份

② 安装卡子一对

③ 出厂检测报告及合格证一份

# 9、用户注意事项

- 用户远程连接电缆长度在400m以下时，可选用普通屏蔽4芯电缆屏蔽层本地端接地；

- 用户远程连接电缆长度在400m至800m时，应选用金属编织网为屏蔽层的两对双绞线屏蔽电缆，屏蔽层双端接地，金属管道可为AWG18号以上线制成的双绞线；

- 用户远程连接电缆长度在800m至1 公里时，应选用金属端编织网为屏蔽层的多对双绞线屏蔽电缆，屏蔽层必须走线方向多点接地；

- 多雷雨地区应安装防雷电设施；

- 用户远程连接电缆与电源功率电缆间距必须操持最少30cm间距，如空间无法分开应使金属隔离物或置于金属管道内，在其走线长度内金属隔离物或管道应多次接地；

- 用户应尽量减少无用电缆长度；

- 使用天宏无线模块时，在防止雷击和静电的情况下，一般来说，天线越高则通讯距离越远。通讯为连续模式，失败概率不高的情况下，一般不影响使用；

- 请在下述环境下使用，否则可能造成远程控制器故障

| 环 境 | 周围环境温度 | -10℃∽+50℃（不结冰） |
| --- | --- | --- |
|  | 周围湿度 | 90%RH 以下（不凝露） |
|  | 储存温度 | -20℃∽+65℃；（在运输时等短时间内可以使用的温度） |
|  | 环境 | 室内（无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾等） |
|  | 海拔高度，振动 | 海拔1000m以下 . 5.9m/ s2 |

硬件版本：Version 4.3

软件版本：Version 408

说明书更新日期：2011-07-25

郑州天宏自动化技术有限公司